SISTEMA GREEN SAFE_GIARDINO PENSILE
Caratteristiche generali del sistema: Spessore medio del sistema 35 cm, con spessore minimo di substrato, comprensivo dell'indice di compattazione, pari a 30 cm medi; peso a massima saturazione superiore a 400 Kg/mq, al netto della vgetazione. / La soluzione standard prevede una ripartizione della superficie del giardino con il 70% dell'area destinata a prato, il 20% ad arbusti e il 10% occupata da piccoli alberi.

	VOCI DI CAPITOLATO
0.	SUPERFICIE DI POSA
	Il sistema impermeabile dovrà essere collaudato a tenuta idraulica e certificato antiradice. / Le superifici dovranno essere sgombre, lisce, pulite, senza superfici o spigoli taglienti e con pendenze regolari ( > 1%).
1.	ELEMENTO DI ACCUMULO IDRICO, DRENAGGIO E FILTRAZIONE
	Elemento modulare preassemblato STORE MOD sp. 5 cm costituito da: feltro di poliestere rigenerato atossico di grammatura 800 gr/mq, dimensioni 600x800 mm, con funzione di protezione meccanica e drenaggio orizzontale e verticale; riempimento in perlite espansa di granulometria 0,1-1,2 mm, con funzione di accumulo idrico, drenaggio e aerazione; elemento di chiusura realizzato mediante applicazione di geotessile non tessuto in polipropilene da fiocco ad alta tenacità, di grammatura 130 gr/mq, avente funzione di filtrazione e separazione dell'elemento dal substrato di coltivazione. / Caratteristiche Tecniche: / -Spessore: 5 cm; / -Dimensione: 60 x 80 cm; / -pH: 6-7; / -Peso a secco: 7 Kg/mq; / -Peso a massima saturazione: 35,00 Kg/m2; / -Capacità di accumulo idrico: 32 l/m2; / -Porosità elemento di accumulo: 95%; / -Volume di aria a pF1: > 30%; / -Volume di acqua a pF1: >60%; / -Conducibilità termica λ: 0,050W/mk a secco; 0,222 W/mk al 100% di saturazione. / Tutti gli elementi sono marcati CE ove prescritto e rispondono alla norma UNI11235. / Fornitura di Geo Gap e FiltraSafe in quantità adeguata alla compensazione delle prossimità di eventuali perimetri irregolari e corpi emergenti.
2.	SUBSTRATO PER INVERDIMENTI INTENSIVI
	Fornitura di substrato di coltivazione tipo SB Intensive Light, costituito da una miscela di torbe, lapillo, pomice, zeoliti ed esente da semi infestanti, di spessore tale da garantire un efficace apporto agronomico alle specie insediate. / Caratteristiche Tecniche: / -Spessore compattato 30 cm (indice di compattazione 16%) / -Granulometria: 0-16 mm; / -Massa volumica app. secca: 634 ± 5% kg/m3; / -Peso in opera a saturazione: 1095 Kg/m3; (*) / -Porosità totale v/v: >60%; / -Volume d’aria a pF1: > 18% v/v; / -Volume di acqua a pF1. > 30% v/v; / -pH: 4-8,5; / -Conducibilità elettrica: ≤ 60 mS/m; / -Capacità di scambio cationico: > 20 meq/100g s.s; / -Sostanza organica: < 80 g/l s.s.; / -Fitotossicità idoneo; / -Grado di riduzione di volume: ≤ 16 % / Il prodotto risponde alle indicazione della norma UNI 11235:2015 / (*) massima saturazione a pF 0,7 (UNI EN 13041:2012), volume d'acqua a pF 0,7 > 40 %
3.	VEGETAZIONE
	Prato
	Tappeto erboso in zolla realizzato con miscuglio di festuca arundinacea al 90% e poa prantense al 10 %.
	Arbusti
	Specie arbustive in varietà, dimensione V 18 poste in opera nell'ordine di 3 p/mq, selezionate in base alle caratteristiche dell’areale di progetto.
	Alberature
	Piccole alberature con circonferenza del tronco 10-12 cm, selezionate tra le specie idonee al sito di intervento.
4.	IMPIANTO D'IRRIGAZIONE
	Fornitura di impianto di irrigazione per aree a verde costituite per l'70% da prato ed il 20 % da arbusti, 10% piccoli alberi, con impianto ad aspersione nell'area destinata a prato, impianto a goccia nell'area destinata ad arbusti e piccoli alberi. Comprensivo di centralina ed elettrovalvole a solenoide bistabile, irrigatori e tubo per la goccia.
5.	ACCESSORI PER SISTEMI PENSILI
	Pozzetti di ispezione drenanti in cls, colore grigio, dimensioni 20x20cm, costituiti da chiusino h 5 cm e prolunga drenante delle dimensioni adeguate al raggiungimento dell'altezza di progetto del sistema pensile.